甬安委办〔2014〕18号

宁波市安全生产委员会办公室关于公布

2014年度工矿商贸行业市级以上挂牌

督办重大事故隐患单位的通知

各有关县（市）区人民政府：

为促进2014年度安全生产重大事故隐患治理,有效防范重特大生产安全事故发生，依据各地上报的拟由市级以上政府挂牌督办重大事故隐患单位名单，经研究，决定将中石化浙江省甬绍金衢管道储运分公司等15家单位列为2014年度工矿商贸行业省、市级挂牌督办重大事故隐患整改单位（见附件），现予公布。

各有关县（市）区政府应认真按照《宁波市安全生产重大事故隐患挂牌督办办法》（甬政办发〔2010〕277号）要求，落实挂牌督办责任，确保重大事故隐患按期治理。各地重大事故隐患治理督办工作信息及时录入宁波市隐患排查信息管理系统。

联系人：刘丛京，联系电话：89183191

附件：2014年度工矿商贸行业省、市级挂牌督办重大事故隐患单位名单

宁波市安全生产委员会办公室

2014年2月17日

附件

2014年度工矿商贸行业省、市级挂牌督办重大事故隐患单位名单

| 序 号 | 隐患单位名称 | 地址 | 隐患主要内容及措施 | 督办单位 | 预计完成 治理时间 | 挂牌级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化浙江省甬绍金衢管道储运分公司 | 浙江省杭州市钱江路459号望江家园东园24幢 | 浙江省石油天然气运行分公司甬绍金衢成品油管道被蛟川街道南洪村厂房违章占压。 措施：拆除部分厂房满足5米间距要求。 | 镇海区政府 | 2014年 11月底 | 省级 |
| 2 | 宁波付驰食品 有限公司 | 海曙区机场路1360号 | 1、液氨制冷机房与周边民居间距小于25米（实际间距10米）； 2、压力管道未经法定检测并取得使用证； 3、氨机房设备陈旧老化； 4、消防通道不畅通。措施：关闭。 | 海曙区政府 | 2014年8底 | 省级 |
| 3 | 宁波市神鹰针织工贸有限公司 | 慈溪市白沙路 | 该公司属2013年省级挂牌延期整改单位，厂房出租给11家个体工商户，安全管理主体责任人缺失；仓库、车间二合一，且消防设施陈旧、缺失、部分失效，存在重大火灾隐患。措施：统一规划，重新布局，完善消防设施等，确保安全管理主体责任落实。 | 慈溪市政府 | 2014年10月底 | 省级延期 |
| 4 | 余姚大裕水产食品有限公司 | 余姚市阳明街道富巷北路 | 氨机房（制冷）与民用建筑间距不足，不符合安全规范。 措施：企业收购后拆除部分建筑，满足间距要求。 | 余姚市政府 | 2014年 11月底 | 市级 |
| 5 | 慈溪市升源塑料型材有限公司 | 坎墩街道顺和路 | 公司一楼喷涂车间电气设备未防爆、未可靠接地； 二楼消防通道不畅；三楼生产车间与仓库、住宿混在一起。 措施：住宿人员搬出；疏通消防通道；喷涂车间做安评。 | 慈溪市政府 | 2014年10月30日 | 市级 |
| 6 | 奉化市海口冷冻厂 | 莼源镇红星桥路 | 1、液氨厂房与民用建筑（厂内办公室、厂外民居）的防火间距小于25米； 2、消防、喷淋装置、报警等安全设施设备严重不足 ； 3、基本管理制度缺失。 措施：整体搬迁。 | 奉化市政府 | 2014年12月底 | 市级 |
| 7 | 宁波三联水产有限公司 | 宁海县大佳何工业小区 | 1、液氨车间屋顶采用木质结构，并且局部霉烂； 2、液氨车间、杂物间与员工食堂在同一座建筑物内，并且氨机操作室在液氨车间内。 整改措施：液氨机房改造。 | 宁海县政府 | 2014年12月底 | 市级 |
| 8 | 象山贤庠镇龙新铝制品加工厂 | 象山县贤庠镇 | 1、冲天炉无操作平台及防护措施； 2、使用自制设备设施，且旋转部位无安全防护罩； 3、自制单臂起重机械设备，2吨重行车设备未经检测。 措施：关闭。 | 象山县政府 | 2014年8 月底 | 市级 |
| 9 | 章水镇卫生院 | 章水镇振兴路 | 医院为厂房临时租用改建，二楼办公区为临时分割，未经设计，且消防设施不全。 措施：整体搬迁。 | 鄞州区政府 | 2014年9月 | 市级 |
| 10 | 宁波乾坤实业有限公司 | 海曙区望春路518号 | 1、喷漆烘干箱未设置排气通道，存在火灾爆炸隐患； 2、产品包装车间一楼仓库，二楼生产包装，三楼住人，存在“三合一”。 措施：关闭。 | 海曙区政府 | 2014年8底 | 市级 |
| 11 | 宁波市江东鑫华腾电缆桥架厂 | 江东区福明街道桑家 | 喷塑车间未设置密闭操作室，未落实除尘防爆措施，应急救援措施不完善，生产车间用配电不规范。 措施：停产整改或搬迁。 | 江东区政府 | 2014年11月底 | 市级 |
| 12 | 宁波江北保盈工贸有限公司 | 庄浦路108号 | 配电房内电缆沟线路无盖板，全部裸露凌乱，无任何保护措施，无漏电保护装置，线路严重老化；配电房在仓库内且紧临民居，存在重大用电火灾隐患。 措施：重新改造配电房规范铺设电缆。 | 江北区政府 | 2014年10月底 | 市级 |
| 13 | 镇海鑫峰冷冻厂 | 镇海庄市大道66号 | 冷冻厂与东侧民居间距不符合规范要求。 措施：停产整改或关闭。 | 镇海区政府 | 2014年6 月底 | 市级 |
| 14 | 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 小港街道纬三路558号 | 公司锅炉附属设施设备老旧，烟囱等年久失修，有倒塌危险，存在重大安全隐患。 措施：检验锅炉及附属设施，不合格停用，烟囱拆除。 | 北仑区政府 | 2014年11月底 | 市级 |
| 15 | 绿源天然气电力有限公司 | 横街镇桃源村 | 该公司属市级挂牌督办延期单位，天然气压力管道未经检测检验 措施：对天然气压力管道进行检验检测。 | 鄞州区政府 | 2014年12月底 | 市级延期 |

抄送：市政府办公厅。

宁波市安全生产委员会办公室              2014年2月18日印发